## Лист1
АКТ | [10 empty] | Комиссия в составе:
ОБЩЕГО (осеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | [10 empty] | Председателя комиссии: |  | директор ООО "ПРОСПЕКТ" | Притула С.В.
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: | [12 empty] | должность | фамилия, инициалы
[11 empty] | Членов комиссии: |  | техн. директор ООО "ПРОСПЕКТ" | Конев А.В.
| г. Находка |  | улица Постышева, 23 | [9 empty] | должность | фамилия, инициалы
[13 empty] | инженер РУ ООО "ПРОСПЕКТ" | Кобзарев И.В.
г. Находка | [7 empty] | " 27 " августа 2018 г. |  |  |  |  | должность | фамилия, инициалы
(населенный пункт)
произвела общий (осенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома:
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | [11 empty] | Постышева, 23
При осмотре установлено следующее:
Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные данные |  | ООО "ПРОСПЕКТ" , г. Находка, ул. Постышева, 29, р/с 4070281015018005317 Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск к/с 3010181600000000608 БИК 040813608 ИНН/КПП 2508082649/250801001 ОГРН 1082508000706 тел. факс 8(4236) 74-76-71
1. Тип МКД |  | многоквартирный дом | [8 empty] | РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
(ненужное зачеркнуть) | [10 empty] | КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) |  |  | 1979 |  | 3. Дата последнего капитального ремонта
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ | [10 empty] | № п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования | Оценка технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования, в том числе процент износа | Дефекты, выявленные при осмотре
Программы капитального ремонта: |  |  |  |  | по видам работ | [5 empty] | 1 | Фундамент | состояние удовлетворительное, общий износ 10% | трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения штукатурки цоколя
[5 empty] | кровля | ОПУ | фасад | ГВС | ХВС | и другие виды работ | 2 | Цоколь (подвал) | состояние удовлетворительное, общий износ 10% | трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения штукатурки цоколя
Выделено средств всего, руб. | [10 empty] | 3 | Стены наружные | состояние удовлетворительное, общий износ 10% | трещины по межпанельным швам, отслоение фасадной плитки
В том числе: | выделено фондом ЖКХ, руб. | [9 empty] | 4 | Стены внутренние | состояние удовлетворительное, общий износ 10% | трещины , отслоение штукатурного слоя, местные нарушения штукатурки
| выделено субьектом РФ, руб. | [9 empty] | 5 | Фасад | состояние удовлетворительное, общий износ 10% | трещины по межпанельным швам, отслоение фасадной плитки
| выделено муниципалитетом, руб. | [9 empty] | 6 | Несущие и ограждающие конструкции
| выделено собственниками жилья, руб. | [9 empty] | 7 | Водостоки | состояние удовлетворительное, общий износ 20% | деформированы трубы, кронштейны наружного водостока
5. Дата проведения энергетического обследования | [10 empty] | 8 | Перекрытия | состояние удовлетворительное, общий износ 10% | трещины в швах между плитами
6. Характеристика объекта | [10 empty] | 9 | Отмостка | состояние удовлетворительное, общий износ 15% | провалы грунта, растрескивание бетона
износ, % | этажность | 5 | количество подъездов |  | 4 | количество квартир |  | 60 |  |  | 10 | Кровля | состояние удовлетворительное, общий износ 20% | повреждение деталей слуховых окон, ослабление крепления асбоцем листов к обрешетке, частичное отсутствие металлического конька, искривление местами металлических желобов
общая площадь дома, кв.м. | 2865.5 | общая площадь жилых помещений, кв.м. |  | 2865.5 | общая площадь нежилых помещений, кв.м. |  |  | общая площадь мест общего пользования, кв.м. |  | 259.2 | 11 | Полы | состояние удовлетворительное, общий износ 20% | на лестничных площадках частичное выщербление бетона
[11 empty] | 12 | Перегородки | состояние удовлетворительное, общий износ 10% | без видимых повреждений
7. Инженерное оборудование | [10 empty] | 13 | Двери | состояние удовлетворительное, общий износ 10% | без видимых повреждений
наименование |  | количество, шт. |  | наличие общедомовых приборов учета |  |  | примечание |  |  |  | 14 | Лестничные клетки | состояние удовлетворительное, общий износ 10% | без видимых повреждений
тепловой пункт | [10 empty] | 15 | Общие коридоры и тамбуры | состояние удовлетворительное, общий износ 10% | частичное разрушение панелей вокруг дверных проемов, нарушение отделочного слоя
водомерный узел |  | 1 | [8 empty] | 16 | Система отопления | состояние удовлетворительное, общий износ 40% | коррозия металла, свищи, большое колличество хомутов, закипание запорной арматуры
тепловой ввод |  | 1 | [8 empty] | 17 | Автоматизированные тепловые пункты | отсутствуют
водопроводный ввод |  | 1 | [8 empty] | 18 | Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии | состояние удовлетворительное, общий износ 10% | установлен в 2010г.
электрический ввод |  | 1 | [8 empty] | 19 | Элеваторные узлы системы отопления | отсутствуют
газовый ввод | [10 empty] | 20 | Система горячего водоснабжения | состояние удовлетворительное, общий износ 40% | коррозия металла, свищи, большое колличество хомутов, закипание запорной арматуры
система АППЗ и ДУ | [10 empty] | 21 | Общедомовые узлы учета потребления ГВС | состояние удовлетворительное, общий износ 10% | установлен в 2010г.
лифты | [10 empty] | 22 | Система холодного водоснабжения | состояние удовлетворительное, общий износ 40% | коррозия металла, свищи, большое колличество хомутов, закипание запорной арматуры
8. Описание основных конструктивных элементов | [10 empty] | 23 | Общедомовые узлы учета потребления ХВС | состояние удовлетворительное, общий износ 20% | установлен в 2012г.
наименование элемента |  | площадь, кв.м. |  | описание | [6 empty] | 24 | Система газоснабжения | отсутствует
кровля |  | 1040 |  | скатная, из асбоцем листов | [6 empty] | 25 | Общедомовые узлы учета потребления газа | отсутствуют
стены наружные (фасад) |  |  |  | панельные | [6 empty] | 26 | Система канализации | состояние удовлетворительное, общий износ 40% | коррозия металла, большое колличество свищей, хомутов
стены внутренние |  |  |  | панельные | [6 empty] | 27 | Система электроснабжения и освещения | состояние удовлетворительное, общий износ 40% | повреждение изоляции сетей в отдельных местах, потеря элластичности изоляции проводов, в этажных щитах установлены автоматические выключатели с ненормативно большим током отключения
перекрытия |  |  |  | ж/б плиты | [6 empty] | 28 | Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии | состояние удовлетворительное, общий износ 10% | установлен в 2010г.
лестницы |  | 259.2 |  | железобетонные | [6 empty] | 29 | Система вентиляции | состояние удовлетворительное, общий износ 20% | разрушение, засорение вентканалов
фундамент |  |  |  | ж/б плиты | [6 empty] | 30 | Мусоропровод | отсутствуют
подвал |  | 600.5 | [8 empty] | 31 | Система АППЗ и дымоудаления | отсутствуют
9. Описание внутренних инженерных систем | [10 empty] | 32 | Внутренний пожарный водопровод | отсутствуют
наименование системы |  | описание | [8 empty] | 33 | Переговорно-замочное устройство | отсутствуют
электроснабжение |  | централизованная, TN-C-S | [8 empty] | 34 | Лифтовое оборудование | отсутствуют
теплоснабжение
водоснабжение |  | нижний розлив, стояки | [9 empty] | Решение комиссии:
газоснабжение |  | нижний розлив, стояки | [8 empty] | На основании результатов общего (осеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу: ________________________________________________________ _____________________________________, находится в _____________________ состоянии. Необходимо проведение следующих работ:
отопление |  | нижний розлив, стояки | [9 empty] | Постышева, 23
АППЗ и ДУ
10. Источники: | [10 empty] | № п/п | Вид ремонта | Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта
теплоснабжения |  | центральное, КГУП "Примтеплоэнерго" | [8 empty] | 1 | Текущий ремонт | система отопления, ГХВС, электроснабжения, ремонт кровли, прочистка, пробивка вентиляции
энергоснабжения |  | центральное, ПАО "ДЭК" | [8 empty] | 2 | Капитальный ремонт
водоснабжения |  | центральное, МУП "Находка- Водоканал" | [8 empty] | 3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | необходимо проведение энергетического обследования
газоснабжения