## Лист1
Комиссия в составе:
Председателя комиссии: |  | генеральный директор ООО "ВЕСТА" | Притула С.В.
|  | должность | фамилия, инициалы
Членов комиссии: |  | главный инженер ООО "ВЕСТА" | Конев А.В.
|  | должность | фамилия, инициалы
|  | инженер РУ ООО "ВЕСТА" | Кобзарев И.В.
|  | должность | фамилия, инициалы
произвела общий (осенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома:
Северный проспект, 32
При осмотре установлено следующее:
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
№ п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования | Оценка технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования, в том числе процент износа | Дефекты, выявленные при осмотре
1 | Фундамент | состояние удовлетворительное, общий износ 10% | трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения штукатурки цоколя
2 | Цоколь (подвал) | состояние удовлетворительное, общий износ 10% | трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения штукатурки цоколя
3 | Стены наружные | состояние удовлетворительное, общий износ 10% | трещины по межпанельным швам, отслоение фасадной плитки
4 | Стены внутренние | состояние удовлетворительное, общий износ 10% | трещины , отслоение штукатурного слоя, местные нарушения штукатурки
5 | Фасад | состояние удовлетворительное, общий износ 10% | трещины по межпанельным швам, отслоение фасадной плитки
6 | Несущие и ограждающие конструкции
7 | Водостоки | состояние удовлетворительное, общий износ 20% | деформированы трубы, кронштейны внутреннего водостока
8 | Перекрытия | состояние удовлетворительное, общий износ 10% | трещины в швах между плитами
9 | Отмостка | состояние удовлетворительное, общий износ 15% | провалы грунта, растрескивание бетона
10 | Кровля | состояние неудовлетворительное, общий износ 50% | частичное отсутствие металлических отбойников, отсутствие мет. фартуков на парапете, многочисленные вздутия кровельного покрытия, частичное разрушение цементной стяжки, разрушение рулонного покрытия в местах примыканя к парапетам, вентканалам
11 | Полы | состояние удовлетворительное, общий износ 20% | на лестничных площадках частичное выщербление бетона
12 | Перегородки | состояние удовлетворительное, общий износ 10% | без видимых повреждений
13 | Двери | состояние удовлетворительное, общий износ 10% | без видимых повреждений
14 | Лестничные клетки | состояние удовлетворительное, общий износ 10% | без видимых повреждений
15 | Общие коридоры и тамбуры | состояние удовлетворительное, общий износ 10% | частичное разрушение панелей вокруг дверных проемов, нарушение отделочного слоя
16 | Система отопления | состояние удовлетворительное, общий износ 40% | коррозия металла, свищи, большое колличество хомутов, закипание запорной арматуры
17 | Автоматизированные тепловые пункты | отсутствуют
18 | Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии | состояние удовлетворительное, общий износ 10% | установлен в 2015г.
19 | Элеваторные узлы системы отопления | отсутствуют
20 | Система горячего водоснабжения | состояние удовлетворительное, общий износ 40% | коррозия металла, свищи, большое колличество хомутов, закипание запорной арматуры
21 | Общедомовые узлы учета потребления ГВС | отсутствуют
22 | Система холодного водоснабжения | состояние удовлетворительное, общий износ 40% | коррозия металла, свищи, большое колличество хомутов, закипание запорной арматуры
23 | Общедомовые узлы учета потребления ХВС | состояние удовлетворительное, общий износ 20% | установлен в 2012г.
24 | Система газоснабжения | отсутствует
25 | Общедомовые узлы учета потребления газа | отсутствуют
26 | Система канализации | состояние удовлетворительное, общий износ 40% | коррозия металла, свищи, большое колличество хомутов, закипание запорной арматуры
27 | Система электроснабжения и освещения | состояние удовлетворительное, общий износ 40% | повреждение изоляции сетей в отдельных местах, потеря элластичности изоляции проводов, в этажных щитах установлены автоматические выключатели с ненормативно большим током отключения
28 | Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии | состояние удовлетворительное, общий износ 40% | установлен в 2010г.
29 | Система вентиляции | состояние удовлетворительное, общий износ 20% | разрушение, засорение вентканалов
30 | Мусоропровод | отсутствуют
31 | Система АППЗ и дымоудаления | отсутствуют
32 | Внутренний пожарный водопровод | отсутствуют
33 | Переговорно-замочное устройство | отсутствуют
34 | Лифтовое оборудование | отсутствуют
Решение комиссии:
На основании результатов общего (осенненго) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу: ________________________________________________________ _____________________________________, находится в _____________________ состоянии. Необходимо проведение следующих работ:
Северный проспект, 32
№ п/п | Вид ремонта | Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта
1 | Текущий ремонт | система отопления, ГХВС, электроснабжения, ремонт кровли, прочистка, пробивка вентиляции
2 | Капитальный ремонт | крыши
3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | необходимо проведение энергетического обследования
Подписи:
Председателя комиссии: |  | генеральный директор ООО "ВЕСТА" |  | Притула С.В.
|  | должность | (подпись) | фамилия, инициалы
Членов комиссии: |  | главный инженер ООО "ВЕСТА" |  | Конев А.В.
|  | должность | (подпись) | фамилия, инициалы
|  | инженер РУ ООО "ВЕСТА" |  | Кобзарев И.В.
|  | должность | (подпись) | фамилия, инициалы